## Sheet1 (2)
2021年建筑节能与绿色建筑专项检查情况表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 图审单位 | 施工单位 | 监理单位 | 所属 辖区 | 存在问题 | 整改落实责任单位
1 | 汕头市金平区西河路6号、7号‘三旧’改造项目 | 汕头市合和房地产开发有限公司 | 汕头市升平建筑设计院有限公司 | 广东惠湾工程咨询有限公司 | 达濠市政建设有限公司 | 广东联发工程咨询有限公司 | 金平区 | 1、（地块一、二、三）自评估报告、绿色建筑设计说明专篇及围护结构隔音量计算书等资料资料采用的楼板隔音构造为3mm厚隔音涂料，与设计文件楼板隔音构造采用30厚隔音砂浆不符（《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第5.1.4条，主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合相关规定）。 2、（地块一、二、三）所提供的总平面、一层平面均未查阅到自行车停车场所（《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第6.1.4条自行车停车场所应位置合理、方便出入）。 3、（地块二）日照模拟分析报告中，第2栋03套住宅未能满足日照要求。（《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第8.1.1条建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。《城市居住区规划设计规范》（GB 50180-2018）第4.0.9条日照时间的要求）。 4、（地块一、二）绿色建筑设计说明专篇指出提供环评备案，但未查阅到该资料。（《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源） 5、（地块三）设置有肉菜市场、社区卫生站等功能，但未提供环评报告。（《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第8.1.6条场地内不应有排放超标的污染源） 6、第3栋01、02套住宅，开设C1214的卧室的外窗通风开口面积不应小于房间地面面积的10%。 7、第1、2、3、5栋节能备案表欠缺墙体厚度；倒置式屋面未明确隔热层实施厚度。 8、第4栋节能备案表欠缺墙体厚度、热桥隔热层材料、厚度；倒置式屋面未明确隔热层实施厚度）。 9、各层用水压力计算表中，地块二加压低区、中区、高区高层用水点计算压力和地块三六层用水点计算压力未满足给水配件最低工作压力的要求。见《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）控制项第7.1.7条。 10、自评估报告第5.1.5条，第7.1.4条及计算书中消防控制室的照度标准值应为500Lx，应复核。见《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）第23.4.3条。 11、自评估报告第6.1.3条，按建设用地规划条件要求，应建设充电桩设施或预留充电设施接口，本工程仅说明预留安装条件，不达标，应补充设计或由业主提供二次专项设计达标承诺书。 12、自评估报告第6.1.6条，应按《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）第5.0.2条补充移动通信室内信号覆盖系统设计，或由业主提供二次设计达标承诺书。 13、绿色建筑设计说明专篇第一条设计依据第16点规范应采用现行最新有效版本《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）。 14、“绿建设计说明专篇”及“自评估报告”中，第5.1.6, 5.1.8, 7.1.2点的绿建设计证明材料都写“见暖通设计图纸‘暖施-01’通风设计说明”，但是，暖通设计图纸“暖施-01”中无绿建设计的相关内容，应在暖通施工图中补充说明本项目预留分体空调的安装条件，并补充空调室内设计参数及分体空调的能放要求等，绿建设计控制项才能通过。 | 金平区住房和城乡建设局
2 | 天汇花园一期1#、2#、4#楼 | 汕头弘城投资有限公司 | 广州市骏天建筑设计有限公司 | 广东惠湾工程咨询有限公司 | 富利建设集团有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 龙湖区 | 1、控制项第6.1.2 条（场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系），未见该证明材料-设计图纸（建筑总平面图）的相关内容。 2、控制项第6.1.4条（自行车停车场所应位置合理、方便出入），未见该证明材料-设计图纸（建筑总平面图）的相关内容。 3、控制项第8.1.1条（建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准），根据日照分析报告书日照时数分析图，部分住宅无法满足每套至少应有一个居住空间获得日照满足《城市居住区规划设计规范》（GBJ 50180）的要求。另《城市居住区规划设计规范》应执行（GB 50180-2018）版本，本地区为Ⅳ气候区大城市，应校核。 4、水资源利用方案应包括：确定节水用水定额、编制水量计算表。见《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第7.1.7条控制项条文说明。 5、自评估报告第5.1.5条，照明数量和质量表中的质量与规范要求的内容不符（照明质量应为UGR、U0和Ra等，非LPD值），应校核。 6、自评估报告第6.1.6条，应按《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）第5.0.2条补充移动通信室内信号覆盖系统设计，或由业主提供二次设计达标承诺书。 7、自评估报告第7.1.4条不达标，因为图“21102-DF-17-02”及其它电气施工图中找不到住宅照明平面图中公共区域（楼梯间和合用前室等）照明灯具A1的电气参数及控制方式。 8、照度计算书中，风机房的标准照明值应为100lx，并应补充地下车库的照度计算书。 9、施工图设计说明应按《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版第4.5.3条9款的要求补充绿色建筑电气设计内容，并与绿色建筑咨询单位协调相关技术指标。 | 龙湖区住房和城乡建设局
3 | 濠江区教师发展中心及人力资源服务产业园建设项目 | 汕头市濠江区教育局 | 广东新长安建筑设计院有限公司、广东人防建筑设计院有限公司 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头市建安（集团）有限公司 | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司、广通建设集团有限公司 | 濠江区 | 1、《绿色建筑设计说明专篇》应编制成施工图设计图纸，列入图纸目录，以便施工相关部门校核。 2、照明计算书：LPD是现行值还是目标值应明确。 3、水资源方案：市政供水压前后不一致。 4、自评报告：二次供水压力错误。 | 濠江区住房和城乡建设局
4 | 凤悦江湾北区 | 汕头市澄海区碧城地产有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 澄海区 | 1. 绿色建筑设计说明专篇及围护结构隔音量计算书除木地板外，还采用3mm厚ALE隔音涂料的楼板隔音构造，设计总说明的楼地面做法未有该做法。（《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第5.1.4条，主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合相关规定） 2. E套主卧、B1套主卧的外窗通风开口面积不应小于房间地面面积的10%。 3. 节能计算书节能计算，屋面采用60厚挤塑板复合隔热砖，设计文件仍采用60厚挤塑板复合隔热砖，倒置式屋面保温层的设计厚度未比节能计算厚度增加25%。 4. 住宅节能审查表未明确墙体材料厚度及墙体隔热构造；节能备案表未明确墙体材料厚度。 5. 公建节能审查表未明确墙体隔热构造。 6. 各层用水压力计算表中，加压一区、二区、三区高层用水点计算压力未满足给水配件最低工作压力的要求。见《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）控制项第7.1.7条。 7. 绿色建筑设计说明专篇第5.1.5条，第7.1.4条应补充照度计算书。 8. 绿色建筑设计说明专篇第6.1.3-2条，技术措施说明：地下室的总车位数，充电桩停车位数量与设计图纸“车库D01”第11.1点说明不一致，应复核。按建设用地规划条件要求，100%建设充电桩设施或预留充电设施接口，本工程仅说明预留安装条件，不达标，应补充设计或由业主提供二次专项设计达标承诺书。 9. 绿色建筑设计说明专篇第6.1.6条，技术措施说明：设备间，电信间安装空间满足四家通讯运营商接入的需要，与设计图纸D01第12.1点叙述内容不一致，应复核。应按《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）第5.0.2条补充移动通信室内信号覆盖系统设计，或由业主提供二次设计达标承诺书。 10. 设计说明应补充《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2019），并根据该标准第4点、第5点补充分体空调的能效等级。 | 澄海区住房和城乡建设局
5 | 汕头市潮阳区人民医院门诊楼（含发热门诊）建设项目 | 汕头市潮阳区人民医院 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头市建筑工程有限公司 | 广东科能工程管理有限公司 | 潮阳区 | 1、绿建-03：第8. 2. 7-2条室外景观照明图纸未明确。 2、计算书：会议室位置请明确，并校核计算书与平面灯具是否一致。（余同） 3、绿建-01，水资源专篇：GB50014应釆用现行版本。 | 潮阳区住房和城乡建设局
6 | 潮南区中医医院建设项目 | 汕头市潮南区中医医院 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东海外联合建设工程顾问有限公司 | 汕头市建安（集团）有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 潮南区 | 1、1#楼节能审查表传错图｡ 2、2#备案表外墙内保温描述与节能计算不一致｡ 3、4.1.1部分内容欠达标依据(应提供环评报告或其他证明材料), 应补充《土壤氡浓度检测报告》｡ 4、《室内背景噪声计算书》､《围护结构隔声性能计算书》中部分楼面采用PVC(楼板采用 2mm 医用 PVC 塑胶弹性地板+20mm 水泥砂浆+40mmC20细石混凝土+20mm 无机轻集料保温浆料+100mm 钢筋混凝土楼板的构造),与图纸部分采用了PU隔声垫构造做法表一致｡ 5、6.1.4总平面应体现自行车停放位置｡ 6、7.2.9应提供《可再生能源比例计算书》｡ 7、8.1.6应提供达标的环评报告｡ 8、第6.2.8条，给排水设计图纸“ST-02”表示本项目采用普通水表，本条不可得5分。 9、水资源利用方案中表示市政供水压力0.20MPa，地下室～二层采用市政直供；而给排水设计说明表示市政供水压力0.15MPa，同时各栋设计图纸二层均采用加压给水。 10、绿色建筑设计指标分析计算书（电气专业）：P15护士站LPD值计算结果超标（307.94lx，10.59W/㎡＞9.0 W/㎡），部分场所的LPD值未按《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）第6.3节的相关要求（如医生办公室等），应校核。对应于自评估报告第7.1.4条不达标，第7.2.7条不能得分。 11、对于自评估报告第6.1.3条，按工规证要求：本工程具有充电设施的停车位均设置在地下室，按不少于总停车位的10%设置，剩余车位结合项目未来的使用需求预留建设安装充电设施条件（不少于总停车位的80%）。本项目仅有10%车位设置充电桩，未见不少于总停车位的80%预留建设安装充电设施条件的相关设计内容和表述。 12、对于自评估报告第6.2.8条得5分，应有相应的智能化设计内容，或由业主提供二次设计承诺书。 13、图“电施-SM04”第12.1点中，绿色建筑设计目标定性为二星级，与自评估报告不符，应校核。 14、应提供地下室CO浓度监测装置布置图纸，见《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第5.1.9条。 15、《绿色建筑设计说明专篇》7.2.11-2住院大楼采用蒸发冷却式冷热水机组，不能得分。 16、补充“建筑空调系统节能审查表”。见《公共建筑节能设计标准•广东省实施细则》（DBJ 15-51-2007）第7.6.2条。 17、补充“汕头市民用建筑节能设计审查备案登记表（暖通）”。 | 潮南区住房和城乡建设局
7 | 海璟云翡花园 | 汕头市怡轩房地产开发有限公司 | 广东建联建筑设计有限公司 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头市龙鐽建设有限公司 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 华侨试验区 | 1、依据《日照模拟分析报告》图2 “项目及周边建筑日照模 拟图（大寒日）”中的日照不应低于大寒日3小时的标准，应校核结论。 2、《绿色建筑设计说明专篇》应编制成施工图设计图纸， 列入图纸目录，以便施工相关部门校核。 3、 D-02：灯具应明确光生物安全性和LED光输出波形深度要求。 | 华侨试验区规划与建设局